## Sheet1
3月 份 水 质 检 测 报 告 单
白山市江源区源灏达供水有限责任公司 2026年3月13日
地 点 项 目 | 出厂水 | 血栓 医院 | 盛达 超市 | 城墙 街道 | 新世 社区
浑 浊 度 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5
色 度 | 4度 | 3度 | 6度 | 5度 | 2度
溴 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉 眼 可 见 物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
P H 值 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7
消毒剂余量 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05
细菌总数 | 27 | 31 | 29 | 28 | 42
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群 | — | — | — | — | —
高锰酸盐指数 | 0.62mg/L | 0.72mg/L | 0.52mg/L | 0.32mg/L | 0.67mg/L
备 注： 取样员：周永久 检验员：宋卓芸 复核：周永久