- 建设项目环境影响报告表

- （污染类）

项目名称：吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉改建项目

建设单位（盖章）：吉林白山正茂药业股份有限公司

编制日期：             2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁桂芳 | 联系方式 | 15943996127 |
| 建设地点 | 吉林省白山市湾沟镇，吉林白山正茂药业股份有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 125 度 54 分 23.720 秒， 43 度 4 分 2.450秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 50 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目属于热力生产和供应工程，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所限制、淘汰类，即属于允许类。因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 2.用地性质合理性分析 本项目位于吉林省白山市湾沟镇，项目用地性质为工业用地，土地手续详见附件，用地性质合理。 3.“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 对照《白山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（白山政函【2021】107号），本项目所在地区属于重点管控单元。本项目所在区域不属于生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区及其他生态功能重要区和生态环境敏感区，不属于禁止开发区域，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据吉林省生态环境厅公布的《2021年吉林省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》数据，白山市为达标区；根据监测数据可知，NOx、TSP监测点位污染物单项标准指数小于100%，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，项目区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。本项目主要废气为氮氧化物、二氧化硫及颗粒物，采取相应治理措施后可达标排放；项目产生的固体废物全部妥善处理，不会造成二次污染；项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上限 本项目属于热力生产和供应工程，项目原料为生物质颗粒，运营期消耗的电能、水资源较少，且项目不新增占地，因此项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及突破区域土地资源、水资源等资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 表1 白山市生态环境准入清单 管控 类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。; 符合。本项目不涉及自然保护区、水池种植资源保护区、国家湿地公园、国家级森林公园. 禁止在自然保护区、森林公园，景区及附近林地；江河源头和两岸林地；水库湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人数种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参; 符合。本项目不涉及人参种植. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。; 符合。本项目大气污染物可实现达标排放. 水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2055年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。; 符合。本项目锅炉排污水及软化浓水依托现有污水处理站处理后排放，不会对地表水产生影响. 到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 符合。本项目不涉及耕地. 污染物控制要求; 1.深入实施氮氧化物和VOCs总量控制。以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，逐步实施挥发性有机物总量控制。 2.实施煤炭消费总量控制。推行使用清洁可再生能源。 3.深化重点领域大气污染防治。深化燃煤锅炉综合整治，突出解决城乡结合部散煤燃烧问题。全面推行重点行业超低排放改造和深度治理。深化柴油货车污染防治。加强秸秆禁烧和综合利用，加快秸秆收储运体系建设。严格控制餐饮油烟污染。; 符合。本项目生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后经35m高排气筒达标排放，对环境空气影响较小. 1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理全面达到一级A排放标准。 2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区城内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。 3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。; 符合。本项目锅炉排污水及软化浓水依托现有污水处理站处理后排放，不会对地表水产生影响. 1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。 2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类别管理。 3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。 4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。; 符合。本项目不会污染土壤和地下水环境。. 环境风险防控; 1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。 2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。 3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。 4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”、“智能化”预警体系。; 符合。本项目不涉及表面处理、燃煤和有毒有害化学品，不涉及核与辐射和医疗废物。. 资源利用要求; 水资源; 2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m2；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m。; 本项目运营期新鲜水用量为39600m3/a，来源于市政供水管网，不会突破区域水资源管理控制指标；项目燃用生物质燃料，减少区域煤炭能源利用结构，不会突破区域能源消费总量。. 能源; 2025年，能源消费总量以省正式下达目标为准，煤炭占一次能源消费总量比例逐年降低，非化石能源占能源消费总量比重以省正式下达目标为准。. 综上，本项目符合白山市生态环境准入清单要求中管控要求。 （5）与《吉林省空气、水环境和土壤环境质量巩固提升行动方案》（吉政办发[2021]10号）的符合性分析 - 及生活 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要工程内容 企业锅炉房内现有一台4t/h生物质锅炉和一台4t/h的燃煤锅炉，该燃煤锅炉原为备用炉，由于生产需求及《吉林省空气质量巩固提升行动方案》要求，本项目将现有4t/h燃煤锅炉进行改造为生物质燃料锅炉，具体改造内容为拆除煤斗，安装自动上生物质颗粒料斗，将燃煤锅炉改为燃生物质锅炉，用于生产及生活供热，不新增建筑用地，建筑面积为631.8m2，本项目组成详见下表。 表2 项目工程组成情况 工程类型; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建筑面积631.8m2，1座锅炉房，用于生产供热及冬季供暖; 依托. 储运工程; 燃料堆场; 建筑面积约200m2，位于厂内锅炉房西侧，密闭储存; 依托. 灰渣堆场; 建筑面积约50m2，位于厂界外锅炉房东侧，密闭储存; 依托. 公用工程; 供电; 依托厂区内现有供电线路，可满足项目用电要求; 依托. 给水; 依托厂区内现有深水井，本项目锅炉用水依托现有锅炉软化水制备供给，可以满足项目需求; 依托. 排水; 本项目锅炉排污水及软化浓水依托现有污水处理站处理后排放; 依托. 供暖; 冬季职工取暖由现有及新改造4t/h生物质锅炉提供; 依托. 环保工程; 废气; 锅炉烟气经布袋除尘器处理后依托现有35m高烟囱排放; 新建. 废水; 锅炉排污水及软化浓水依托现有污水处理站处理后排放; 依托. 噪声; 采用低噪声设备，隔声、消声以及减振等措施，经过距离衰减后达标排放; 新建. 固体废物; 生物质灰渣及除尘灰袋装密闭贮存，暂存于灰渣堆场中，定期外售做有机肥; 新建. 依托工程; 废气; 35m高排气筒; --. 废水; 污水处理站; --. 固废; 现有灰渣堆场贮存; --. 2、主要产品及产能 本项目对现有锅炉房内4t/h燃煤锅炉进行改造，改建为1台4t/h生物质锅炉用于生产供热和冬季取暖供热，新增设配套废气收集处理装置，处理后的锅炉烟气依托现有35m排气筒排放。 3、主要设备 本项目主要生产设备，详细见下表。 表3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 规格; 数量. 1; 生物质锅炉; 台; 4t/h; 1. 2; 循环水泵; 台; --; 1. 3; 布袋除尘器; 台; --; 1. 4、主要原辅料用量 本项目主要原辅料用量情况详见下表。 表4 原辅料用量一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 生物质; 2000; t; /. 表5 生物质成分表 燃料名称; 水分（%）; 灰分（%）; 挥发分（%）; 固定碳（%）; 硫（%）; 低位发热量(MJ/kg); 汞含量（μg/g）. 生物质; 25; 3.07; 76.78; 48.40; 0.03; 12.25; /. 5、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，运行人员由企业内部调配，新建生物质锅炉年工作时间300d，每天24h运行。 6、厂区平面布置情况 本项目锅炉房位于厂区内东南角，本项目总平面布置的基本原则是功能分区明确，满足建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合项目实际合理布置，使总平面布置与建筑物的使用功能相协调。因此，项目平面布局是合理可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产排污节点图如下图所示。 图1 本项目生产工艺流程及排污点位示意图 2、工艺流程图简述： 生物质燃料从加料口或上部均匀地铺在上炉排上，点火后，开启引风机，燃料中的挥发分析出，火焰向下燃烧，在未燃带、悬挂炉排所构成的区域迅速形成高温区，为连续稳定着火创造了条件，小于上炉排间隙且挥发分已燃尽的炙热燃料和未燃尽的微粒，在引风机及重力的作用下，一边燃烧一边向下掉落，落在温度很高的悬挂炉排上稍作停留后继续下落，最后落到下炉排上，未完全燃烧的燃料颗粒继续燃烧，燃尽的灰粒从下炉排落入出灰装置的灰斗，当积灰到一定高度时，打开出灰闸板一并排出。 在燃料下落的过程中，二次配风口补充一定氧气，供悬浮燃烧，三次配风口提供的氧气的为下炉排上的燃烧助燃，完全燃烧后的烟气通过烟气出口通往对流受热面。大颗粒烟尘通过隔板向上时由于惯性甩入灰斗，稍小的灰尘通过除尘挡板网阻挡又大部分落入灰斗，仅部分极其细小的微粒进入对流受热面，极大地减少了对流受热面的积灰，提高了传热效果。 3、主要污染工序及污染因子 ： 表6 主要污染工序及污染因子一览表 污染类型; 污染物; 污染因子; 产物节点（工序）. 废气; 锅炉烟气; SO2、NOx、烟尘; 锅炉运行. 废水; 锅炉排污水; SS; 锅炉运行. 噪声; 生产噪声; 等效连续 A 声级; 设备运行. 固废; 生物质灰渣; /; 锅炉运行. 布袋除尘灰; /; 锅炉运行. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.技术改造项目说明（项目由来） 根据《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉政发[2018]15号，2018.8.9）中要求：燃煤小锅炉淘汰，严把燃煤小锅炉准入关，县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。为响应政府号召，企业将对现有4t/h燃煤锅炉进行改造，改建为1台4t/h生物质锅炉用于生产供热和冬季取暖供热，并增设配套废气收集处理装置收集处理锅炉烟气。 2.现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 吉林白山正茂药业股份有限公司于2004年委托吉林省环境技术开发有限公司编制了吉林白山正茂药业股份有限公司GMP改造项目环境影响报告表，于2004年7月27日获得了由白山市环境保护局的审批意见，详见附件。吉林白山正茂药业股份有限公司于2021年委托吉林省深美环境科技有限公司编制了《吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》，于2021年11月10日获得了由白山市生态环境局江源区分局的审批意见，详见附件。 现有工程涉及环评、验收及排污许可情况如下。 表7 本项目涉及的验收及环评情况表一览表 项目名称; 环评批复时间; 环评批复文号; 竣工验收情况; 排污许可履行情况. 吉林白山正茂药业股份有限公司GMP改造项目; 2004年7月27日; 无（详见附件审批意见）; 2004年12月10日通过环保验收，验收文号为白山监测字﹝2004﹞第01号; 2020年6月13日排污许可已通过审批. 吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉技改项目; 2021年11月10日; 江源环审发【2021】07号; 2021年11月21日企业完成了自主验收工作; 排污许可正在填报中. 3.现有建设规模及建设内容 现有项目生产规模为年产胶囊剂1亿粒；片剂3亿粒；颗粒剂2000万袋，产品为血宝胶囊、咽炎片、痛经灵颗粒等。厂区现有1台4t/h生物质锅炉生产供热和冬季取暖供，1台4t/h燃煤锅炉（备用）。锅炉烟气经过布袋除尘器处理后，由高35m，内径1.0m的烟囱达标排放。生物质年用量为3000t。 4.现有项目排污现状及达标分析 项目现有生物质锅炉的废气污染物排污现状数据采用2022年5月27-6月9日由吉林省朗盛安全环境检测有限公司对吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉烟气的检测数据。 （1）锅炉排污水及软化浓水 锅炉排污水及软化设备浓水均排入企业现有污水处理站处理。企业现有废水排放量为15.7t/d（4710t/a），污水处理站处理规模为20t/d，处理工艺为“生化罐+YOG电絮凝+超声波汽浮装置”工艺。 为了解现有项目全厂废水的排放情况，采用2021年9月23日由吉林省中环检测有限公司对吉林白山正茂药业股份有限公司环境检测中监测数据。检测结果详见下表： 表8 废水检测结果 单位：（mg/L） 根据监测数据可知，现有项目废水经自建污水处理站处理后的废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准排入汤河，排污口位于厂房围墙南侧，汤河左岸，地理位置东经126°53′59.2″，北纬42°3′59.7″，该排污口已经于2018年10月18日获得白山市江源区水利局批文。 样品点位编号名称及采样日期; 检测结果. pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. HJ2021182S001 1#生产废水处理前09月23日; 7.14; 98; 33.2; 31.2; 78; \. 7.15; 102; 32.8; 33.3; 60; \. 7.22; 108; 31.6; 32.6; 65; \. 7.31; 96; 30.9; 35.1; 58; \. HJ2021182S001 1#生产废水处理前09月24日; 7.15; 108; 34.1; 32.2; 62; \. 7.25; 109; 33.2; 36.1; 73; \. 7.26; 98; 31.1; 34.5; 74; \. 7.32; 92; 32.3; 34.9; 62; \. HJ2021182S002 2#生产废水处理后09月23日; 7.18; 32; 10.2; 8.92; 32; 未检出. 7.02; 35; 11.2; 9.01; 29; 未检出. 7.03; 38; 12.2; 8.78; 28; 未检出. 7.14; 32; 10.3; 9.03; 26; 未检出. HJ2021182S002 2#生产废水处理后09月24日; 7.22; 29; 10.1; 8.88; 30; 未检出. 7.36; 37; 11.0; 8.63; 22; 未检出. 7.21; 40; 13.2; 8.45; 21; 未检出. 7.28; 36; 12.8; 8.46; 31; 未检出. HJ2021182S002 3#厂区污水处理站处理后废水总排口09月23日; 7.29; 25; 10.2; 7.88; 18; 未检出. 7.78; 30; 11.0; 7.45; 19; 未检出. 7.44; 28; 10.9; 7.25; 16; 未检出. 7.33; 22; 10.1; 7.39; 15; 未检出. HJ2021182S002 3#厂区污水处理站处理后废水总排口09月24日; 7.15; 21; 10.2; 7.46; 18; 未检出. 7.18; 30; 11.8; 7.19; 20; 未检出. 7.04; 26; 10.9; 7.12; 21; 未检出. 7.03; 23; 10.5; 7.39; 22; 未检出. （2）锅炉烟气 项目厂区现有1台4t/h生物质锅炉，锅炉烟气经过水浴脱硫除尘器和布袋除尘器处理后，由高35m，内径1.0m的烟囱达标排放。 为了解现有厂区内锅炉烟气的排放情况，采用2022年5月27-6月9日由吉林省朗盛安全环境检测有限公司对吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉烟气环境检测中检测数据，检测结果详见下表。 表9 锅炉烟气检测结果 检测点位置排气筒; 烟气总排口. 测点截面面积(m2); 0.50; 排气筒高度（m）; 35. 检测日期; 2022年5月27日; 2022年5月30日. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 30.0; 25.5; 28.9; 30.1; 28.9; 28.0. 二氧化硫; 浓度（mg/m3）; 28; 24; 26; 27; 25; 22. 氮氧化物; 浓度（mg/m3）; 146; 142; 155; 157; 150; 154. 烟气黑度; 级别; <1; <1; <1; <1; <1; <1. 根据监测数据可知，现有项目锅炉烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围大气环境影响较小。 （3）现有噪声 吉林省中环检测有限公司于2022年9月27日对本项目厂界声环境进行了监测。监测期间本项目正常运营生产，根据检测报告可知，厂界噪声4个监测点位昼间最大值为53.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）现有固体废物 根据企业提供资料可知现有项目锅炉炉渣产生量为20t/a，收集后外售用作农肥。 （5）污染物排放总量 废气排放量根据检测报告计算最大值得出排放量，现有工程各类污染物排放总量情况详见下表。 表10 现有工程污染物排放总量情况统计表 单位：t/a 类别; 名称; 产生量; 处理量; 排放量. 废气; 颗粒物（烟尘）; 1.5; 1.47; 0.03. SO2; 1.53; --; 1.53. NOx; 3.06; --; 3.06. 废水; 全厂废水; 777; 0; 777. 固废; 锅炉炉渣; 20; 20; 0. 7.与本项目有关的主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘和调查，项目自营运以来未发生过环境污染事故以及扰民投诉。企业已建生物质锅炉排污许可正在申报中。现存主要环境问题为4t/h燃煤备用锅炉，根据《吉林省空气质量巩固提升行动方案》要求本次对现有4t/h燃煤锅炉进行改造，具体改造内容为拆除煤斗，安装自动上生物质颗粒料斗，将燃煤锅炉改为燃生物质锅炉。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1项目所在区域达标判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于吉林省白山市湾沟镇，故本项目空气环境质量数据引用《吉林省2021年环境状况公报》中白山市的有关数据，数据引用合理，其所设监测数据代表性、时效性及符合性较好，可以使用。 根据《吉林省2021年环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，空气质量达标区判定及环境质量现状评价见下表。 表11 2021年白山市环境空气质量监测数据及达标情况单位：μg/m3 城市名称; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 白山市; 14; 19; 2.0; 118; 60; 28. 标准; 60; 40; 4; 160; 70; 35. 根据上表可知，白山市各监测因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域城市环境空气质量为达标区。 1.2 特征污染物 本项目特征污染的环境质量现状监测数据引用《吉林白山正茂药业股份有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》中的数据，该数据由吉林省中环检测有限公司于2021年9月23日~2021年9月25出具。 （1）监测点位 本项目环境空气现状监测点位，见下表。 表12 环境空气监测点位布设情况表 序号; 监测点位; 监测点位描述. 1#; 本项目下风向0.5km处; 了解本项目下风向0.5km处环境空气质量状况. （2）监测项目 - 监测项目：NOx、TSP。 （3）监测单位、监测时间及监测频率 吉林省中环检测有限公司于2021年9月23日~2021年9月25日，连续监测3天。 （4）采样及分析方法 取样按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求进行。 （5）评价标准 常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （6）评价方法 采用占标率法对各监测点进行评价，其计算公式为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—第i种污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—第i种污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第i种污染物的评价标准，mg/m3。 利用各监测点的监测数据，统计各类污染物的浓度范围、超标率和最大超标倍数。 - 现状评价结果及分析 表13 特征污染物监测浓度统计表（单位：mg/m3） 序号; 污染物; 浓度最大（mg/m3）; 最大浓度占标率(%); 超标率(%). 1#; NOx; 24小时; 0.034; 34.0; --. 1h; 0.037; 14.8; --. TSP; 24小时; 0.082; 27.33; --. 由监测及评价结果可知，NOx、TSP监测点位污染物单项标准指数小于100%，说明区域环境空气质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本项目采用吉林省生态环境厅2021年8月31日发布的《吉林省2021年7月份吉林省地表水国控断面水质月报》中相关数据。 表14 吉林省2021年7月地表水国控断面水质状况 责任城市; 所在水体; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 白山市; 浑江; 江源（浑）; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; ↓; →. 西村; Ⅱ; Ⅳ; Ⅲ; ↑↑; ↑. 注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。 “×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。 “↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据。 3、声环境 ⑴监测点布设 本项目在厂界四个方向及周围敏感点共布置6个监测点位，详见下表。 表15 噪声监测点位 监测序号; 监测点位置; 监测目的. 1#; 厂界东侧; 了解拟建项目声环境背景状况. 2#; 厂界南侧. 3#; 厂界西侧. 4#; 厂界北侧. 5#; 锅炉房东侧最近一户村民; 了解拟建项目敏感点声环境背景状况. 6#; 锅炉房东南侧最近一户村民. ⑵监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关监测要求进行监测。 ⑶监测单位及监测时间 监测单位：吉林省中环检测有限公司 监测时间：2022年9月27日 ⑷监测结果及评价 噪声检测结果见下表。 表16 噪声检测结果 [dB（A）] 监测点位; 监测 时间; 昼间; 夜间. 监测值; 标准; 监测值; 标准. 厂界东侧; 2022.9.27; 50.9; 60; 42.5; 50. 厂界南侧; 53.5; 60; 43.7; 50. 厂界西侧; 51.7; 60; 41.0; 50. 厂界北侧; 52.4; 60; 39.6; 50. 锅炉房东侧最近一户村民; 51.6; 60; 44.4; 50. 锅炉房东南侧最近一户村民; 52.4; 60; 43.4; 50. 从监测结果上看，厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，周围敏感点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好。 4、地下水环境、土壤环境 依据《建设项目环境影响报告表（污染影响型）编写指南》，对于报告表地下水及土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。经过现场勘查得出，本项目利用现有区域进行技术改造，项目未有污染土壤及地下水的污染源，故未对土壤及地下水进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 表17 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂界西侧居民; -5; 0; 居民区; 人群; GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区; 西侧; 5. 厂界北侧居民; 0; +5; 居民区; 人群; 北侧; 5. 厂界东北侧居民; +251; +182; 居民区; 人群; 东北侧; 398. 厂界东侧居民; +41; 0; 居民区; 人群; 东侧; 41. 厂界南侧居民; 0; -210; 居民区; 人群; 南侧; 210. 2、声环境保护目标 表18 声环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境敏感目标; 位置关系距离; 环境保护目标. 1; 声环境; 建设项目厂界外1m; GB3096-2008 2类. 2; 厂界外50m范围内居民; GB3096-2008 2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目改造生物质锅炉烟气参照燃煤锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，详见下表。 表19 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 标准限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 3、噪声 依据《吉林白山正茂药业股份有限公司GMP改造项目环境影响报告表环境影响报告表》可知，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，故营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见下表。 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据吉林白山正茂药业股份有限公司GMP改造项目主要污染物排污总量申请报告可知，企业最终申请污染物排放总量为：COD 0.102t/a，氨氮 0.008t/a，SO2 4.21t/a，NOx 3.75t/a，烟粉尘 0.86t/a，详见附件。 本项目扩建后环评阶段全厂核算生物质锅炉污染物为颗粒物：0.13t/a 、SO2：2.55t/a、NOX：5.1t/a。本项目新增氮氧化物排放总量，本项目废气排放口为一般排放口。依据根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》要求，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。本项目污染物指标核算：NOX：1.35t/a。 。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目对现有锅炉房内燃煤锅炉进行改造，改为生物质成型燃料锅炉，不涉及土建及装修，施工期间项目的主要建设内容为锅炉改造。本项目锅炉改造会产生明显噪声，经墙体隔音、距离衰减和绿化阻隔后，能够满足（GB12523—2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，更换的设备外售处理，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。在施工结束后，污染即行消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营后的大气污染物主要为生物质锅炉烟气。 （1）锅炉烟气 本项目新改建1台4t/h生物质锅炉用于生产及冬季采暖供热，锅炉年运行300天，每天24h，共计7200h，生物质年用量为2000t，新增1台布袋除尘器（除尘效率90%），锅炉烟气经现有1根35m高排气筒（DA001）排放。 锅炉污染物排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中产污系数法，产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表”。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中基准烟气量经验公式速算法，具体公式如下： 其中：Vgy：基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）； Qnet，ar固体燃料/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg） 经计算，锅炉产生的烟气量为1.16×107m3/a。 本项目锅炉烟气污染物中各污染物产生情况，排放情况详见下表。 表21 各污染物产排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质; 室燃; 所有规模; 颗粒物（成型燃料）; 千克/吨; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨燃料; 17S*. 氮氧化物; 千克/吨燃料; 1.02. 表22 本项目锅炉烟气排放情况 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 布袋除尘器（效率90%）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 烟气量; 1160万m3/a; 1160万m3/a. 颗粒物; 86.21; 1; 8.6; 0.1. SO2; 87.93; 1.02; 87.93; 1.02. NOx; 175.86; 2.04; 175.86; 2.04. 由计算结果可以看出，本项目生物质锅炉干烟气产生量为1160万m3/a，经布袋除尘器对烟气进行处理后（处理效率90%），烟气中污染物排放量分别为颗粒物：0.1t/a、SO2：1.02t/a、NOx：2.04t/a；排放浓度分别为颗粒物：8.6mg/m3、SO2：87.93mg/m3、NOx：175.86mg/m3；烟气经现有1根35m高的烟囱排放，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 （2）废气监测要求 鉴于排污许可证申请与核发技术规范未对本项目所属行业进行划分，故本项目根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），项目废气监测要求见下表。 表23 本项目废气监测方案 监测点位; 污染指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NOx; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值. （3）排放口信息 表24 本项目排放口基本信息 高度; 排气筒内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. m; m; ℃; 名称; 编号; /; 经度; 纬度. 35; 0.5; 80; 废气排放口; DA001; 立式排放口; 126°54′1.7″; 42°3′59.98″. （4）非正常工况 表25 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染因子; 非正常排放量（t/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 持续时间; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒; 布袋除尘器失效; 颗粒物; 1; 0.138; ＜2h; 不超过1次; 定期进行设备维护，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，停止生产. SO2; 1.02; 0.142. NOx; 2.04; 0.284. （5）废气防治措施可行性及达标分析 布袋除尘器工作原理：含尘气体由灰斗部进气口进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，含尘气体经过滤袋过滤，粉尘阻留于袋表面。净气经袋口到净气室，由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时，时间继电器输出信号，控制信开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行吹气清灰，在反向气流的作用下，附于袋表面（或过滤层内）的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗，粉尘由放灰阀排出。 本项目对现有燃煤锅炉改造为燃生物质成型燃料锅炉，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》可知，项目现有水浴脱硫除尘不能满足相关要求，因此新增配套的布袋除尘设施。 处理技术达标可行性分析：根据前文分析可知，本项锅炉烟气排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 （6）总结 根据环境空气现状评价，项目所在区域环境空气质量为达标区，本项生产废气经过处理后达标排放，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，因此，本项目建设对周围环境空气产生影响较小。 2、废水 本次改造项目生产规模与现有生产规模相同，不新增员工，故无新增用水量和废水排放量，锅炉软化水制备依托现有厂区软化设备，锅炉排污水及软化浓水依托现有污水处理站处理后排放。 生物质锅炉用水量计算公式如下： G=k×(G1+G2) 式中：G-锅炉房所需总给水量，m3/h； - 附加系统，1.1-1.15； G1-运行锅炉在额定蒸发量所需的给水量，m3/h； G2-锅炉房其他设备所需水量，m3/h。 本项目附加系数取1.1，锅炉额定蒸发量为4t/h，年运行时间7200h，则蒸发量为28800t/a；锅炉用水量为4.4t/h（31680t/a）。锅炉用水全部来自厂区现有软化水设备制备的软化水，软化水制备出水效率为80%，因此所需新鲜水用量为5.5t/h（39600t/a）。企业现有软化水设备处理规模为15t/h，完全能够满足本项目要求。 根据《全国第一次污染源普查工业污染源产排污系数手册》，生物质工业锅炉（锅内水处理）工业废水产生量为0.259t/t原料，本项目年使用生物质2000t，锅炉排污水量为1.73t/d（518t/a）。 企业现有废水排放量为15.7t/d（4710t/a），污水处理站处理规模为20t/d，处理工艺为“生化罐+YOG电絮凝+超声波汽浮装置”工艺，因此完全能够接纳本项目锅炉排污水，根据现有监测数据可知，厂区废水经自建污水处理站处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准要求，对地表水环境影响较小。 3、噪声 项目噪声源主要为锅炉风机和水泵等产生的噪声。设备运行时产生的噪声为65～80dB（A），主要设备噪声声级值见下表。 表26 本项目设备声压级一览表 序号; 噪声源; 噪声值dB(A). 1; 锅炉风机; 65-80. 2; 水泵; 65-80. 本项目噪声主要来自于生产设备，其噪声声级约为65～80dB（A）之间，通过选用低噪声设备、采取密闭锅炉房，噪声设备安装基础减振装置，加强设备维护，安装隔声门窗等措施，经墙壁、围墙和距离衰减后，可降低对周围环境的影响。 （1）噪声源强分析 本项目的噪声主要来自于产生的噪声，为间断性噪声，项目设备噪声源强在65～80dB（A）之间。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB，本次声环境评价取叠加值60dB(A)。 （2）预测模式及评价方法 预测选用点声源随距离衰减模式，利用点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值。新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，即点声源随距离衰减模式计算距离r米处的噪声值为预测值。 点声源随距离衰减模式： Lr=Lr0−20⋅lg(rr0)−△L 式中：Lr－距声源r米处声压级，dB(A)； Lr0－距声源r0米处声压级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0－监测点距声源的距离，m； △L—各种衰减量（发散衰减除外），dB(A)。 根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，计算出总声级，再利用噪声衰减模式计算出本工程噪声源对厂界噪声的贡献值，并与本底值进行叠加，求出预测值。 根据监测布点，预测本项目对各预测点噪声影响预测结果见下表。 表27 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 距声源距离 （m）; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 达标情况; 贡献值; 背景值; 预测值; 达标情况. 厂界北侧1m; 81; 21.8; 52.4; 52.5; 达标; 21.8; 39.6; 39.7; 达标. 厂界东侧1m; 10; 40; 50.9; 51.0; 达标; 40; 42.5; 44.5; 达标. 厂界南侧1m; 130; 17.7; 53.5; 53.6; 达标; 17.7; 41.0; 41.1; 达标. 厂界西侧1m; 65; 23.7; 51.7; 51.8; 达标; 23.7; 43.7; 43.8; 达标. 锅炉房东侧 最近一户村民; 36; 28.9; 51.6; 51.7; 达标; 28.9; 40; 40.3; 达标. 锅炉房东南侧 最近一户村民; 66; 23.6; 52.4; 52.1; 达标; 23.6; 39; 39.1; 达标. 由表可知，厂界昼夜间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目周围敏感点噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，设备噪声对外环境影响较小。 （3）噪声监测要求 本项目噪声监测要求见下表。 表28 噪声监测要求 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测时间与频次. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周边界1m; 每季一次（昼间、夜间各一次）. 4、固体废物 本次技改建项目运行过程中主要固废为锅炉灰渣及布袋除尘器收集飞灰。锅炉灰渣根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。 式中： Ehz ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额 dfh 可分别核算飞灰、炉渣产生量； R ——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar ——收到基灰分的质量分数，%，流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时应采用式（3） 折算灰分 Azs 代入式（13）； q4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。 经计算，锅炉灰渣及布袋除尘灰产生量为15t/a，袋装密闭贮存，暂存于灰渣堆场，定期外售做有机肥。 5、环境风险 （1）环境风险识别 本项目生产及供暖使用生物质为原料，生物质遇到明火或高热可能发生火灾危险，不具备强腐蚀性，不易挥发，不属于危险化学品，生物质原料属易燃物质，所以火灾是本项目重点防患对象。 （2）环境风险分析 考虑到本项目燃料属易燃物质，在运输、储存和使用的过程中容易发生火灾事故。发生大型火灾事故时，火灾废气会对项目区域环境造成一定的影响，本次环评以易燃的生物质燃料作为环境危险源进行风险分析。 （3）环境风险防范措施 生物质原料属易燃物质，所以火灾是本项目重点防患对象。为预防火灾发生，应做到： 第一，消防水源要充足，消防车道要畅通，场地应平坦，垛基需比自然地面高出三十厘米，以防积水。 第二，熟悉储存原料的特性，预防自燃的发生。成型燃料存储量较大，一旦发生火灾不仅损失严重，还会影响生产。同时，由于原料燃点较低，组织疏松中空，与空气接触面大，故遇火星即燃，而且延烧速度很快，短时间内即形成大面积燃烧。另外，由于原料具有自燃的特性。 第三，加强用电设备的管理。在燃料火灾中，因电器设备故障或电线短路而引起的火灾比较多。在原料场内使用电器设备时，必须严格执行安全操作规程，做到电器设备每年至少进行两次绝缘测定，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须及时检修；电器设备和电线不准超负荷，保险装置应符合规定要求，开关须设有防护罩；堆场工作结束时，应及时切断电源（不含消防供电）。 第四，加强火源管理。要加强火源管理，做到健全门卫制度。外来人员及车辆入场时门卫应严格检查、登记并收缴火种；周围烟囱、生活用火炉等要安装防飞火装置；原料储存处严禁吸烟，严禁使用明火。 第五，加强消防基础设施建设。按要求配置消防设施器材，并经常性检修保养，确保设施完好能用。要定期对消火栓管网进行检测、维修，消火栓的设置尽可能不要放在中间，防止被堆垛埋压。消防设施是扑救火灾的基础，消防设施建设可因地制宜，以实用可靠为主，这样才能够及时扑灭萌芽状态的火灾，减少损失。 （4）风险评估小结 综上，项目在按要求落实风险事故防范措施的情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。 6、环保投资 本项目环保投资详见表29。 表29 环保投资一览表 名称; 环境措施; 治理效果; 投资(万元). 营运期; 锅炉烟气; 布袋除尘器; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的排放标准限值; 8. 噪声; 基础减震、隔声、吸声装置等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求; 2. 合计; 10. 由表29可知，本项目各项环保治理措施投资总计约10万元，占总投资的50%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 SO2 NOx | 布袋除尘器+35m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的排放标准限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 风机等 | 噪声 | 低噪声设备、密闭厂房，安装基础减振装置等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生物质灰渣及除尘灰袋装密闭贮存，放入灰渣堆场暂存后，定期外售做有机肥 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生物质原料属易燃物质，所以火灾是本项目重点防患对象。为预防火灾发生，应做到： 第一，消防水源要充足，消防车道要畅通，场地应平坦，垛基需比自然地面高出三十厘米，以防积水。 第二，熟悉储存原料的特性，预防自燃的发生。成型燃料存储量较大，一旦发生火灾不仅损失严重，还会影响生产。同时，由于原料燃点较低，组织疏松中空，与空气接触面大，故遇火星即燃，而且延烧速度很快，短时间内即形成大面积燃烧。另外，由于原料具有自燃的特性。 第三，加强用电设备的管理。在燃料火灾中，因电器设备故障或电线短路而引起的火灾比较多。在原料场内使用电器设备时，必须严格执行安全操作规程，做到电器设备每年至少进行两次绝缘测定，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须及时检修；电器设备和电线不准超负荷，保险装置应符合规定要求，开关须设有防护罩；堆场工作结束时，应及时切断电源（不含消防供电）。 第四，加强火源管理。要加强火源管理，做到健全门卫制度。外来人员及车辆入场时门卫应严格检查、登记并收缴火种；周围烟囱、生活用火炉等要安装防飞火装置；原料储存处严禁吸烟，严禁使用明火。 第五，加强消防基础设施建设。按要求配置消防设施器材，并经常性检修保养，确保设施完好能用。要定期对消火栓管网进行检测、维修，消火栓的设置尽可能不要放在中间，防止被堆垛埋压。消防设施是扑救火灾的基础，消防设施建设可因地制宜，以实用可靠为主，这样才能够及时扑灭萌芽状态的火灾，减少损失。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工环境保护“三同时”验收 为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设单位可自主开展建设项目（大气）竣工环境保护验收工作；建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。 ①自主验收时间 建设单位需在规定的期限内完成建设项目竣工环境保护验收，验收期限一般为3个月。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但验收期限一般不超过9个月。 ②自主验收程序 （1）自行或委托编制验收报告 编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位需组织查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收报告。建设单位不具备编制验收报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制验收报告的行为负责，可通过合同明确受委托技术机构编制验收报告的义务并监督其依约履行。 （2）成立验收工作组 验收报告编制完成后，建设单位需组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组需严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和环评批复文件等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。 （3）信息公开 建设单位需在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。验收报告和验收意见公开结束后5个工作日内，建设单位需登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。建设单位于填报验收信息后十日内，将验收报告及验收意见（一式二份）报送原环评文件审批部门。 项目“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容详见表30。 表30 本项目竣工环保验收一览表 名称; 环境措施; 治理效果. 营运期; 锅炉烟气; 布袋除尘器+35m高排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉的排放标准限值. |

- 六、结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，符合白山市的发展规划要求。该项目在采取报告表中提出的污染防治措施后，废水、废气、噪声和固体废物均能达标排放，不对环境造成显著污染，满足当地环境质量要求，建设单位在建设和运营过程中应严格执行“三同时”制度，落实环境影响评价中提出的各项污染治理措施，污染物排放达到报告表中确定的排污水平，从环境保护的角度来讲，该项目选址合理，建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（烟尘） | 0.03 | 2.51t/a | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.13t/a | +0.1t/a |
|  | SO2 | 1.53 | 12.35t/a | 0 | 1.02t/a | 0 | 2.55t/a | +1.02t/a |
|  | NOx | 3.06 | 10.9t/a | 0 | 2.04t/a | 0 | 5.1t/a | +2.04t/a |
| 废水 | 全厂废水 | 4710t/a | 0 | 0 | 518 | 0 | 5228t/a | +518 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 10t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 |
|  | 锅炉炉渣 | 20/a | 0 | 0 | 15t/a | 0 | 35t/a | +15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①